nnn

# Text boxes

?Wann ist Brandschutz vorgeschrieben?  nur Auszüge!

- Frei stehende Gebäude mit nur einer Wohnung- kein BS notwendig

-  Wohngebäude mit geringer Höhe, max. 2 Wohnungen

Wände, Decken F 30, Gebäudetrennwände F 90

- Gebäude mittlere Höhe

Tragende Wände F 90,Gebäudetrennwände- Brandschutzwand

-  Versammlungsräume mehr als 200 Menschen

- Hotels mit mehr als 12 Betten

- Verkaufsstätten ab 2000m²

- Bei Gebäuden mit mehr als 8m Höhe

- Rettungswege, Flure ab 30m länge

? Darf ich ein einzelnes Rohr ohne Brandschottung durch eine   Brandschutzwand führen?

- Nichtbrennbar, ohne Dämmung bis d 160mm in Wänden ab 80mm, das Rohr muss vollständig mit Mörtel oder Beton umschlossen sein. Außer Aluminium oder Glasrohre

- Brennbar, ohne Dämmung, für nichtbrennbare Medien bis d 32mm, ja. Größere Durchmesser mit Brandschutzmanschetten.

- Nichtbrennbar mit Dämmung, im Bereich des Durchbruchs muß ein

BS-technisch.zugelassener.Dämmstoff.verwendet.werden. (Schmelztemperatur 1000 C)

? Was bedeuten eigentlich die Buchstaben vor der Feuerwiderstandsdauer?

F     Für die Feuerwiderstandsklasse von Wänden, Decken, Unterzügen,

Stützen, Treppen usw.

W  Für die Feuerwiderstandsklasse von nichttragenden Außenwänden,                     Brüstungen, und Schürzen( Bauteile, die auch im Brandfall nur durch ihr

Eigengewicht beansprucht werden)

T  Für  die Feuerwiderstandsklasse von Feuerschutzabschlüssen wie selbstschließenden Türen, Toren, Rollläden

G      Für Feuerwiderstandsfähige Verglasungen

S      Für die Feuerwiderstandsklasse von Kabelabschottungen

R      Für die Feuerwiderstandsklasse von Rohrabschottungen

(brennbare und nichtbrennbare Rohre)

I    Für die Feuerwiderstandsklasse von Installationsschächten und- Kanälen sowie Abschlüssen Ihrer Revisionsöffnungen

E     Für die Feuerwiderstandsklasse zum Funktionserhalt von Kabelanlagen

L     Für die Feuerwiderstandsklasse von Lüftungsanlagen

K     Für die Feuerwiderstandsklasse von Brandschutzklappen

Oft gestellte Fragen